НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

## Ванько Володимир Михайлович

# УДК 006.83:351.824.11:621.311.13

### Розвиток теоретичних засад та нормативно-технічного

### забезпечення оцінювання якості електричної енергії

### в мережах загального призначення

05.01.02 – стандартизація, сертифікація та

метрологічне забезпечення

#### Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

#### Львів – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Національному університеті "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор

Столярчук Петро Гаврилович,

завідувач кафедри "Метрологія, стандартизація

та сертифікація" Національного університету

"Львівська  політехніка"

Офіційні опоненти:       Доктор технічних наук, професор

###### Володарський Євген Тимофійович,

###### професор кафедри автоматизації експериментальних досліджень Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

доктор технічних наук, доцент

Гребченко Микола Степанович,

професор кафедри електричних станцій Державного вищого навчального закладу “Донецький Національний технічний університет”

доктор технічних наук, професор

Колпак Богдан Дмитрович,

заступник директора з наукової роботи та якості Державного підприємства Науково-дослідний інститут “Система”

Захист відбудеться "_28_" _березня_ 2008 р. о_1400_годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, Львів-13, вул. С.Бандери, 12, ауд. 226 головного корпусу).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (79013, Львів, вул. Професорська, 1)

Автореферат розісланий  “_   _” лютого 2008 року.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, д.т.н., професор							Я.Т. Луцик

- ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Науково-технічний та соціально-економічний прогрес тісно пов’язаний з електрифікацією всіх сфер матеріального виробництва і індивідуального споживання товарів та послуг. Тому обсяги виробництва та використання електроенергії (ЕЕ) є одним з найважливіших показників, що характеризують якісний і кількісний рівні розвитку передових та перспективних технологій.

Актуальність проблеми підвищення якості ЕЕ пов’язана з:

– гарантуванням надійності широкого кола електротехнічного та електронного устаткування, часто досить вартісного;

– забезпеченням ефективної і продуктивної роботи різного устаткування;

– максимальною економією і зменшенням втрат ЕЕ на всьому шляху її проходження від виробника до споживача.

Тому, надзвичайно важливо визначати і контролювати рівень якості ЕЕ та функціональний стан енергооб’єктів та мереж. Для забезпечення цього необхідно в комплексі розв’язати проблематику оцінювання якості ЕЕ, котра ґрунтується на таких завданнях.

Найперше варто оптимізувати номенклатуру показників якості (ПЯ) ЕЕ, які забезпечували б максимальне число ймовірних ситуацій в мережах. В чинних нормативних документах(НД) регламентовано надмірну кількість цих ПЯ.

Крім того, варто гарантувати високу точність виявлення негативних процесів в мережах та достовірність вимірювання сукупності необхідних ПЯ ЕЕ з врахуванням особливостей і властивостей досліджуваних напруг. Первинними джерелом для виявлення причин погіршення якості ЕЕ з метою їх подальшого усунення є інформація стосовно її ПЯ, отримана в результаті вимірювальних експериментів. Таким чином, питання вдосконалення вимірювачів ПЯ ЕЕ, наприклад з використанням новітніх математичних методів опрацювання інформації, слід вважати актуальним і доцільним.

Поряд з одержанням вимірювальної інформації не менш важливою проблемою є проведення оцінки якості ЕЕ та функціонального стану мереж і енергооб’єктів, завдяки чому можна передбачати появу зниження її якості, характеризувати ефективність роботи енергосистеми і електроспоживачів та гарантувати надійність функціонування останніх. Для вирішення цих завдань актуальною проблемою є пошук раціональних і ефективних методів та методик оцінки якості ЕЕ з метою вдосконалення нормативної бази і запровадження організаційно-методичних заходів для цього.

З метою підтвердження достовірності вимірювальної інформації доцільно також приділяти увагу питанням метрологічного забезпечення в галузі вимірювання і обліку ЕЕ. Поява нових засобів вимірювань (ЗВ) і потреба декларування якості ЕЕ вимагають також вдосконалення еталонів і нормативної документації для проведення методик виконання вимірювань, метрологічної атестації і перевірки ЗВ, а також оцінки якості ЕЕ.

Зв’язок теми дисертації з напрямками науково-дослідних робіт. Основні теоретичні та практичні дослідження проводилися автором в НДКІ «ЕЛВІТ» Національного університету «Львівська політехніка» та на кафедрі «Метрологія, стандартизація та сертифікація» згідно з тематичними планами проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у Національному університеті “Львівська політехніка”, а також на госпдоговірних засадах із ЗАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» (договір №12-98 “Розробка багатоканального реєстратора реальних процесів в електричній мережі” від 12.03.1998р. – виконавець робіт); ТОВ НВО «Укртермоконт» (договір № 244/Е “Низькорівнева ІВС контролю та реєстрації втрат електроенергії в побутових електричних мережах” від 03.03.2004р. – виконавець робіт) та в рамках пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки в Україні за держбюджетними договорами на виконання науково-дослідних робіт Міністерства освіти  і науки України: “ДК Т” – “Розробка принципів побудови універсального аналізатора якості промислової електромережі для потреб енергетики” (реєстраційний № 0194U001265, 1992-1995р.р. – відповідальний виконавець); “Лічильник” – “Розроблення теоретичних засад оцінки якості енергоносіїв та створення на цій основі нових методів та засобів  для індивідуального обліку спожитого тепла, газу та електроенергії” (реєстраційний № ДР0102U001189, 2002-2003р.р. – виконавець окремих розділів); “СТЕП” – “Розроблення будинкових систем для індивідуального обліку спожитого тепла, води, газу з оцінкою їх якості” (реєстраційний № ДР0104U002312, 2004-2006р.р. - виконавець окремих розділів); “ТОМ” – “Формування теоретичних і нормативних засад, розробка нетрадиційних методів    та    засобів    оцінювання    рівня    якості    продукції”    (реєстраційний  № ДР0107U001110, 2007р. – виконавець окремих розділів).

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень є розвиток теорії оцінювання якості електроенергії і вдосконалення нормативного забезпечення цього процесу, розробки нових принципів побудови засобів вимірювання показників якості електроенергії на базі спеціальних математичних методів опрацювання інформації та створення на цій основі нових приладів і систем контролю якості електроенергії та функціонального стану енергооб’єктів і мереж.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно було:

- проаналізувати множину показників якості електроенергії на предмет описання ними різноманітних ситуацій і процесів, що виникають в мережах, а також з точки зору формування метрологічних характеристик і нормативних вимог до засобів вимірювань;

- проаналізувати методи оцінки якості продукції і послуг з огляду на їх можливе застосування для оцінювання якості електроенергії як стратегічного продукту;

- розробити ефективну методику оцінки якості електроенергії та функціонального стану об’єкта з використанням основних теоретичних положень кваліметрії та чинної нормативної документації.

- дослідити методи контролю і вимірювання одиничних показників якості електроенергії під час повільних коливань і спотворень напруги та динамічних відхилень і змін форми напруги, а також відомі, реалізовані на їх основі засоби вимірювань та пристрої;

- теоретично обгрунтувати потребу використання новітніх математичних методів опрацювання інформації при формуванні теоретичних засад оцінювання якості електроенергії та узагальнити їх на методи і засоби вимірювання її показників якості, як за умови спотворень напруги в усталеному режимі роботи мережі, так і під час виникнення і перебігу негативних процесів – часових перенапруг, западин напруги та імпульсних відхилень форми напруги в мережах;

- розробити покращані методи та алгоритми вимірювання необхідної сукупності показників якості електроенергії, котрі забезпечуватимуть достовірну і всебічну інформацію щодо її стану і змін якості при споживанні та під дією зазначених дестабілізуючих впливів в мережі;

- узагальнити шляхи побудови і вдосконалення засобів вимірювання показників якості електроенергії та дослідити їх методичні і інструментальні похибки вимірювання, що зумовлені неадекватністю моделей досліджуваних сигналів та способів виявлення і контролю негативних процесів та неідеальністю основних вузлів вимірювальних структур;

- на основі проведених теоретичних досліджень спроектувати і експериментально перевірити структури вимірювальних засобів, необхідних для збирання достовірної інформації, призначеної при здійсненні ефективної оцінки якості електроенергії;

- дослідити специфіку роботи вхідних пристроїв засобів вимірювання показників якості електроенергії з точки зору точності, ефективності, надійності роботи і конструктивних особливостей реалізації та розробити рекомендації щодо побудови таких ефективних і прецизійних пристроїв.

Об`єкт досліджень – процеси збурення, відхилення і спотворення напруги електромережі, що негативно позначаються на якості електроенергії.

Предмет дослідження – нормативна база та технічне забезпечення контролю стану енергооб’єктів і оцінки якості електроенергії.

Методи досліджень. Методологічною основою дисертаційних досліджень є комплексний підхід до оцінювання якості електроенергії із застосуванням матричної математики, часо-частотного аналізу сигналів за допомогою wavelet-перетворення, що дозволяє з єдиних позицій визначати повільні і швидкі зміни, спотворення і збурення напруги мережі. Використано теоретичні та експериментальні методи досліджень, що грунтуються на загальній теорії вимірювання, засадах кваліметрії і електротехніки, теорії вимірювальних та радіотехнічних сигналів і кіл, матричному численні, теорії аналізу динамічних процесів, методах імітаційного моделювання. Основні теоретичні результати перевірялись експериментальними методами.

- Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

1. Вперше для оцінки якості електроенергії застосовано матричний метод, за яким загальний стан енергооб’єкта характеризується сукупністю комплексних векторів якості, елементами яких є регламентовані у нормативних документах споріднені одиничні показники, що характеризують процеси погіршення якості електроенергії.

2. Розроблено концепцію оцінки якості електроенергії та функціонального стану енергооб’єкта, що базується на застосуванні обмеженого числа показників якості, достатнього для комплексного оцінювання якості електроенергії, встановлення причин появи негативних процесів в мережах та запровадження корегувальних дій.

3. Розроблено новий диференційний метод оцінки повільних збурень та спотворень напруги мережі із застосуванням wavelet-перетворення, котрий дозволяє з масиву різницевих коефіцієнтів визначити всі статичні показники якості електроенергії, зокрема дози флікера описуються коефіцієнтами низькочастотних спектральних складових спотворень напруги.

4. Обґрунтовано принцип погодження параметрів базової функції з характеристиками аналізованого сигналу, що забезпечує ефективне представлення статичних показників якості електроенергії, а також проведено аналіз методичних похибок, зумовлених неідеальністю фільтрів і крайовими ефектами від опрацювання вхідного сигналу.

5. Отримала подальший розвиток теорія виявлення та контролю часових перенапруг і западин напруги в аспекті обчислення кореляційної функції сигналу на двох пропорційних інтервалах часу і додатковому вимірюванні частоти, що забезпечує інваріантність результатів аналізу негативних процесів щодо моментів їх появи та тривалості.

6. Запропоновано новий спосіб виявлення і контролю часових перенапруг і западин напруги, що ґрунтується на визначенні відхилень від порогових значень коефіцієнтів першого рівня wavelet-перетворення та знайденими на їх основі кореляційних функцій; що забезпечує єдиний підхід вимірювання показників якості електроенергії у перехідній і встановленій фазах.

7. Обгрунтовано математичні моделі часових функцій напруги для випадків спектральних спотворень у нормальному режимі роботи мережі, часових перенапруг і западин напруги та швидких імпульсних відхилень напруги шляхом уточнення спектрального розкладу реальної напруги з врахуванням інтергармонічних складових, а також за допомогою динамічного представлення сигналу з використанням функцій Гевісайда.

8. Обгрунтовано ефективний розподіл функцій між апаратним та програмним блоками засобу вимірювання, що забезпечує підвищення точності виявлення і контролю імпульсних завад і дозволяє розширити можливості вимірювання швидких імпульсних спотворень напруги.

9. Вдосконалено заступну схему трансформатора струму вхідного перетворювача шляхом врахування паразитних прохідних ємностей його обвиток, що забезпечує підвищення точності аналізу статичних і динамічних показників якості електроенергії.

10. Створено теоретичні засади для проектування нових еталонних засобів змінної напруги на основі формування зразкових сигналів за інтергармонічними спотвореннями.

Практичне значення одержаних результатів полягає в: створенні науково-технічних засад оцінювання якості електроенергії та методик для проектування засобів вимірювання оптимально вибраних груп показників якості з підвищеною достовірністю результатів, що враховують характеристики досліджуваних напруг під час оперативного контролю за процесами перетворення електроенергії у мережах загального призначення. З цією метою створено:

– основи загальної теорії аналізу і оцінки якості електроенергії та напрями  практичної реалізації засобів вимірювань;

– методику практичної оцінки якості електроенергії та функціонального стану енергооб’єкта;

– математичні моделі функцій напруги під час виникнення і проходження негативних процесів і ситуацій в мережі;

– запропоновані для всіх груп показники швидкостей зміни ефективних, інтегральних і миттєвих значень напруги;

– розвиток теорії wavelet-перетворення для вимірювання показників якості електроенергії;

– теоретичні положення та схемотехнічні рішення щодо побудови вимірювальних структур;

– способи зменшення похибок вимірювання та їх реалізацію;

–  заступну схему трансформатора струму;

– запропоновані структури вимірювачів окремих груп показників якості та інформаційно-вимірювального комплексу контролю і управління якістю електроенергії.

Результати дисертаційної роботи були впроваджені під керівництвом й за участю автора при розробленні та впровадженні:

– одноканальних  вимірювальних перетворювачів показників якості електроенергії типів ОВП-1О і ОВП-1АІ у складі низькорівневої інформаційно-вимірювальної системи контролю та реєстрації втрат ЕЕ в побутових електричних мережах для ТОВ НВО «Укртермоконт»;

– багатоканальному реєстраторі електричних параметрів аварійних процесів мережі типу РЕП 1 для ЗАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»;

– макетних зразків спроектованих структур засобів вимірювання статичних і динамічних показників якості електроенергії, щодемонструвались на інноваційних ярмарках Національного університету „Львівська політехніка”.

Основні положення та результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі кафедри „Метрологія, стандартизація та сертифікація” Національного університету „Львівська політехніка” в курсах “Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація”, “Чутливі елементи та схеми уніфікації”, “Вимірювання в імпульсній техніці” та дипломному проектуванні студентів.

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати отримані дисертантом самостійно. У роботах, що опубліковані у співавторстві, дисертанту належить постановка задачі, концепції та принципи побудови, основні математичні викладки, аналіз результатів. Дольова участь співавторів полягала в детальнішому опрацюванні задач, що розв’язувались, розробці програмного забезпечення і виконанні розрахунків. Із публікацій зі співавторами здобувачу належить: 1,2,25 – узагальнення і аналіз показників якості електроенергії; 1,3,5,8,10,19,25,27 – теоретичні засади реалізації нормативних вимог з оцінення якості електроенергії; 1,5,8,24,25,26,27,29 – синтез структурних схем вимірювальних засобів та їх основних вузлів; 21 – структура метрологічного забезпечення вимірювання, перевірки засобів вимірювання та оцінення якості електроенергії.

Апробація результатів роботи. Викладені в дисертаційній роботі наукові положення та наукові результати доповідались на 12 науково-технічних конференціях, симпозіумах, інвестиційних ярмарках, в т. ч. на 9 міжнародних.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 32 наукові роботи, в тому числі одна монографія, 22 статті у фахових виданнях, з них 13 одноосібних.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, шести розділів і висновків, викладена на 350 сторінках друкованого тексту, містить 54 рисунки, 22 таблиці, додатки та перелік цитованої літератури.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі відображено актуальність проблеми, обґрунтовано мету та основні задачі дослідження. Показано зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Сформульовано наукову новизну та положення, що виносяться на захист. Розглядаються практична цінність та впровадження результатів роботи. Наводяться дані про особистий внесок здобувача, апробацію роботи та публікації.

Перший розділ присвячено аналізові стану нормативної документації, проблемам оцінювання якості електроенергії під час повільних збурень, відхилень і нелінійних спотворень напруги, часових перенапруг, западин напруги та імпульсних спотворень форми напруги мережі.

Під якістю ЕЕ розуміють ступінь відповідності її параметрів певним встановленим нормам значень. Норми якості ЕЕ визначають за її ПЯ – величинами, котрі декларують якість енергії за одним або кількома її параметрами. Вимогами ГОСТ13109-97 встановлено норми якості ЕЕ – граничні значення ПЯ ЕЕ – лише в пунктах приєднання електроспоживачів (ЕС). Однак з метою визначення ефективності виробництва, передавання та споживання ЕЕ доцільно проводити контроль ПЯ ЕЕ на всіх етапах її транспортування.

В узагальненому вигляді електроенергетична система представляє собою сукупність електричного, силового і вимірювального обладнання та комплекс ЕС, об’єднаних спільністю процесів виробництва, передавання, розподілу та споживання ЕЕ. Відповідно до цього, всю множину ПЯ ЕЕ можна розподілити за першою класифікаційною ознакою – функціонувальною характеристикою ЕЕ (рис.1) – на три групи показників: на виході та всередині системи виробництва енергії, основними вузлами котрої є електростанції; в мережах трансформації рівнів напруг та розподілу і перетворення  ЕЕ з метою її транспортування та формування систем електропостачання для споживачів; у внутрішніх мережах електроспоживачів [2].

За другою класифікаційною ознакою – часового розподілу – серед ПЯ ЕЕ можна виділити статичні та динамічні  показники.

До статичних слід віднести такі різновиди показників : ПКНЧ, НТСН, НСН, ХПС. Динамічними вважаємо показники груп ІСФ та ШВП.

Враховуючи основні і додаткові ПЯ ЕЕ, наведені в чинних НД, варто відзначити, що на даний момент використовується величезна кількість ПЯ (більше 60). Таке число ПЯ спричиняє ускладнення управлінню якістю ЕЕ.

Крім того, варто зауважити, що означені групи показників якості ЕЕ на всіх ділянках електроенергетичної системи (рис. 1) змінюються по різному , в залежності від особливостей функціонування її основних структурних підрозділів [2].

Наприклад, в СВЕ основну увагу приділяють підтриманню в допустимих межах ПЯ ЕЕ: встановленого відхилення СКЗ напруги ϑuв, розмаху зміни напруги ϑut, короткочасну PдФst і довготривалу PдФlt дози флікера, частоти повторення змін напруги FUt, відхилення частоти повторення Δf (ПКНЧ), а також – найбільших активної і реактивної потужностей, з якими електроустановка може тривало працювати без перевантаження, у відповідності з технічними умовами або паспортом на підключене устаткування.

Динамічні показники

ПКНЧ

Статичні показники

Показники якості

електроенергії

Класифікаційна ознака

Різновиди

показників

Часовий розподіл розподіл

Функціонувальна характеристика

ЕС

СПР

СВЕ

НТСН

НСН

ШВП

ІСФ

ХПС

СВЕ – система виробництва ЕЕ; СПР – система перетворення і розподілу ЕЕ; ПКНЧ –

змінної  напруги; ХПС  –  характеристики  потужностей споживання; ІСФ – імпульс- імпульснхарактеристики потужностей споживання

напруги; НТСН  –  несиметрія трифазної системи напруг; НСН  –  несинусоїдальність

повільні  відхилення  і  коливання  частоти та середньоквадратичного значення (СКЗ)

чень напруги (перенапруги)

Рис. 1. Класифікація показників якості електроенергії

-

ні  спотворення  форми  напруги; ШВП – швидкі і повільні відхилення миттєвих зна-

В СПР здійснюється трансформація рівнів напруг  з метою формування потоків транспортування енергії групам ЕС. При цьому, беручи до уваги специфіку роботи даної ділянки енергосистеми, доцільно контролювати всі наведені групи ПЯ ЕЕ.

ЕС можна розподілити на кілька видів: промислові підприємства, спеціальні (військові і оборонні) об’єкти, наукові та побутові споживачі. Для кожного виду ЕС важливим є гарантування якості ЕЕ за певними ПЯ в залежності від характеру навантаження [2].

Поряд із завданнями оцінювання якості ЕЕ протягом всього шляху її проходження, не менш важливою є проблематика вдосконалення методів і ЗВ ПЯ ЕЕ. В чинному стандарті наведено загальні вимоги стосовно норм значень ПЯ та рекомендованих допустимих похибок ЗВ ПЯ ЕЕ. Однак, враховуючи особливості зміни досліджуваних сигналів та з метою підвищення вимог до контролю і розширення інформативності щодо ПЯ ЕЕ з’являються нові завдання стосовно вдосконалення необхідних методів контролю та реалізованих на їх основі ЗВ.

Поряд з окремими питаннями дослідження якості ЕЕ в мережах, виникає проблема раціонального обмеження множини наведених в [2] ПЯ ЕЕ до оптимального числа, завдяки якому можна буде проаналізувати функціональний стан мережі, якість та причини її погіршення в переважній більшості робочих ситуацій в енергосистемі. Якщо взяти до уваги ймовірні варіанти погіршення якості ЕЕ на всіх ділянках енергосистеми, то можна виокремити сукупність ПЯ, що описує переважну кількість таких негативних процесів: ПКНЧ, НСН, ІСФ та ШВП. Додатковим підтвердженням цього судження є дослідження та вимірювання для їх знаходження однієї і тієї ж функції – часової кривої функції напруги мережі fUt.

Так само як в чинному вітчизняному стандарті, за кордоном використовуються переважно ті ж самі ПЯ ЕЕ, котрі віднесено нами до виокремлених груп. Деякі ПЯ носять лише іншу назву, але визначаються аналогічно як в ГОСТ13109-97. Інколи як додаткові ПЯ ЕЕ використовують відомі величини: коефіцієнти амплітуди і форми сигналу. За їх допомогою проводять оцінку рівня спотворення напруги мережі. Однак, такий підхід є надто приблизним і не наглядним, оскільки дає тільки певну узагальнену оцінку спотворення fUt.

На сучасному етапі з’явилась нова тенденція, коли провідні закордонні фірми-виробники електронного і обчислювального устаткування формують власноруч технічні вимоги для напруги живлення своєї продукції. Наприклад, фірма ІВМ гарантує надійну роботу випущених персональних комп’ютерів за наявності в мережі живлення таких умов і значень ПЯ ШВП : часові перенапруги (ЧПН) з амплітудами не більше 150% Uном протягом 1с.; западини напруги (ЗПН) з δUз до 30% протягом 0.5с. Аналогічно формуються нормативні вимоги стосовно регламентації і перевірки впливу імпульсних спотворень напруги живлення на надійність і ефективність роботи пристроїв техніки зв’язку і комунікацій, ЗВ, обчислювальних засобів, комп’ютерів, т.п.

Поряд із вдосконаленням нормативної бази для управління якістю ЕЕ та методів побудови ЗВ ПЯ ЕЕ як елементів систем збору необхідної інформації, не менш актуальною вважається проблема оцінки якості власне ЕЕ на основі отриманих в результаті вимірювання даних. При цьому йдеться про застосування оптимальних підходів і принципів кваліметрії стосовно здійснення цієї оцінки якості важливого для України, стратегічного продукту.

В роботі проведено аналіз відомих методів оцінювання якості продукції та послуг. Розглянуто формування якості досліджуваних об’єктів за допомогою: побудови дерева властивостей чи багаторівневої структури одиничних (ОПЯ) і комплексних ПЯ (КПЯ), а також порівняльної оцінки масиву ОПЯ за різними варіантами шкального принципу – шкалами порядку, інтервалів чи відношень.

В залежності від особливостей досліджуваних продуктів вдосконалення оцінки якості досягається поєднанням експертного методу та шкального принципу аналізу. Для складних технічних виробів інколи застосовують оцінку виробу на основі диференційного методу та аналізу його технічного рівня у вигляді циклограми, що містить інформацію про ПЯ досліджуваного і базового виробів за їх основними характеристиками.

Відома концепція оцінки якості продукції у вигляді номінальної математичної моделі, котра формується з чотирьох часткових моделей якості, що групуються за параметрами оптимізації, підібраними відповідно до кількісних факторів впливу, котрі відображають: тактико-технічні характеристики, споживчу цінність, технологічність і економічність виробу, а також його робастність.

Аналіз відомих методів оцінки якості продукції у застосуванні до ЕЕ показує, що для всебічного, строгого і ефективного її контролю жоден з цих методів не підходить. Сьогодні оцінка якості ЕЕ ґрунтується на виявленні і фіксації виходу вимірюваних значень одного чи декількох ПЯ зі всієї вибраної сукупності показників за межі встановлених норм якості – граничних значень ПЯ ЕЕ – протягом рекомендованого інтервалу часу аналізу, не меншого 24 год. При цьому допускається достовірність визначення ПЯ ЕЕ з ймовірністю 95% виходу за встановлені границі.

Такому методу оцінки якості ЕЕ властивий ряд суттєвих недоліків:

- не проводиться дослідження якості ЕЕ під час нормального режиму функціонування мережі, коли відсутній вихід будь-якого ПЯ ЕЕ за межі граничних значень, що не дозволяє здійснювати поточну, змінну в часі та порівняльну оцінку якості ЕЕ і функціонального стану мережі категоріями “добра”, “посередня” чи “погана якість”;

- декларується контроль сукупності ПЯ ЕЕ лише в пунктах приєднання електроприймачів до мережі, незважаючи на наявну в стандарті інформацію про ймовірних винуватців погіршення якості ЕЕ, до числа яких віднесено також енергопостачальні організації

- відсутня наочність отриманої картини якості ЕЕ та мережі.

Оцінка якості ЕЕ провідними науковцями і фахівцями здійснюється лише у вигляді спроб вдосконалення контролю окремих процесів і ситуацій, що відбуваються в електричних мережах, і в локальних ділянках енергосистеми.

Для величезної кількості електротехнічного і електронного устаткування навіть в усталеному режимі функціонування мережі особливу роль відіграє не лише стабільність СКЗ напруги живлення, але й рівень її нелінійних спотворень. Причинами погіршення якості ЕЕ виступають: процеси регулювання та стабілізації СКЗ напруги в енергосистемі; вплив спадків напруги на еквівалентних опорах ліній електропередавання (ЛЕП), що залежать від режиму навантаження; функціонування специфічних галузей господарки (електротранспорт, дугові печі плавлення металів, зв’язок) та устаткування (електричні машини, трансформатори, зварювальні пристрої, радіоелектронна і комп’ютерна техніка, освітлювальна і нагрівна апаратура, побутові прилади, тощо).

Як відомо [3], повільні відхилення напруги призводять до суттєвого погіршення експлуатаційних характеристик електричних двигунів. Відхилення цих характеристик від номінальних значень негативно впливають на ефективність функціонування технологічного обладнання та викликають відповідні економічні втрати для виробництва. Крім того, через відхилення напруги живлення до 4% від номінального значення в дугових печах для варіння сталі і кольорових металів потужністю 250 кВт викликають непродуктивні втрати ЕЕ у 50 МВт-год. на рік. А для освітлювальних ламп розжарювального типу збільшення напруги на 3% скорочує їх термін придатності на 30%, а зростання  напруги на 5% – практично вдвічі зменшить строк служби.

За даними провідних фахівців відомо, що наявність суттєвих нелінійних спотворень в fUt викликає швидке старіння ізоляції в лініях електропередач, проводах обмоток трансформаторів і електричних машин, дроселів, т.п. Під час роботи силового промислового устаткування, наприклад електричних двигунів і генераторів змінного струму, утворюються специфічні низькочастотні перешкоди. Їх можна представити як причину суттєвих поштовхів споживаної потужності, котрі викликають відповідні розмахи коливань, та аналітично – у вигляді суми гармонічних складових напруги мережі, змінних в часі.

Характерною особливістю ЗВ ПЯ ЕЕ є застосування різних методів вимірювань для груп ПКНЧ і НСН, причому на основі як аналогових, так і цифрових структур.

Перші з них реалізовано на морально застарілих підходах та елементній базі, через що такі ЗВ не є ефективними. Цифрові ЗВ даних ПЯ будуються шляхом застосування цифрової обробки кодів миттєвих значень fUt за допомогою відомих алгоритмів вимірювання ПЯ ЕЕ в типовій процесорній структурі. За таким же принципом побудовано відомі численні структури аналізаторів спектру напруг на основі швидкого перетворення Фур’є. Точність вимірювання коефіцієнтів спотворення синусоїдності kUcS і п-ї гармонічної складової kUn на рівнях 20-30% забезпечується такими ЗВ з похибкою в межах ±0.1…±0.5%, але суттєво погіршується при зменшенні значень цих ПЯ. Подібного рівня досягається точність знаходження ϑuв та дещо гірше – ϑut.

Для наведених ЗВ ПЯ ЕЕ властивий загальний недолік, пов’язаний із специфікою та особливостями fUt, а саме – наявністю в сигналі крім класичних гармонік також інтергармонічних складових. Вимірювання і аналіз такої fUt за допомогою відомих методів і ЗВ, реалізованих на основі перетворення Фур’є, не завжди забезпечує достовірну інформацію про статичні ПЯ ЕЕ (включно з kUcS, kUn) через випадковий непрогнозований характер зміни основних параметрів fUt (амплітуди першої гармоніки, спектрального складу, частоти).

Практично для всіх груп ЕС важливу роль відіграють особливі негативні динамічні процеси  ЧПН і ЗПН, котрі виникають в електричних мережах. Специфічною ознакою даних негативних динамічних процесів є випадковий, особливо на початковій і заключній стадіях, характер зміни fUt. У зв’язку з цим ГОСТ13109-97 допускає здійснювати контроль якості ЕЕ без врахування змін fUt на початку ЧПН чи ЗПН тривалістю до 40 мс, що обмежує можливості управління якістю ЕЕ. За даними НД та з досвіду енергопостачальних і науково-дослідних організацій в цій галузі можна відзначити, що зазначені погіршення якості ЕЕ виникають внаслідок: порушення балансу потужностей; несиметрії трифазної системи напруг та раптових змін режимів в енергосистемі; виникнення аварійних ситуацій в мережах; комутаційних процесів на різних ділянках енергосистеми; через взаємний вплив внутрішніх мереж сусідніх ЕС.

Поява ЧПН в першу чергу негативно впливає на надійність переважної більшості устаткування, оскільки може бути причиною його виходу з ладу. ЗПН викликають зниження продуктивності і ефективності функціонування виробничого устаткування. Обидва зазначених процеса є причиною незадовільної роботи цифрової і обчислювальної апаратури, оскільки для сучасних швидкодіючих інтегральних мікросхем вимагається напруга живлення з підвищеною стабільністю. Аналогічні вимоги висуваються до джерел живлення для персональних комп’ютерів та систем інформаційних мереж з метою гарантування безперебійного програмного функціонування та збереження отриманих результатів і масивів цифрової інформації.

ЗВ, призначені для контролю ПЯ ЕЕ, що описують перебіг даних динамічних процесів в мережі, повинні забезпечувати достовірну інформацію, незалежну від нестаціонарного характеру їх перебігу. Зміни fUt під час їх проходження не мають впливати на надійність власне вимірювача.

Найпростіші ЗВ релейного типу фіксують лише моменти виникнення та закінчення ЧПН і ЗПН. Їм властиві низькі метрологічні характеристики і обмежені функціональні можливості. Ширше застосування знайшли запам’ятовувальні осцилографи, які поступово вдосконалювались з розвитком мікроелектронної техніки.

Разом з тим, за кордоном з’явилась низка розробок ЗВ ПЯ ЕЕ групи ШВП, в яких поєднуються аналого-цифрове перетворення fUt та математичне опрацювання цифрової інформації. При цьому, абсолютні похибки вимірювання коефіцієнта перенапруги KперU=1.1…1.5 та глибини западини δUз=10…90% не перевищують, відповідно ±0.01 та ±1% .

Відомі дещо складніші ЗВ, за допомогою яких можна детальніше досліджувати ці процеси, що містять крім вимірювальних блоків також схеми аналізу спектру та великі за об’ємом пристрої пам’яті (напр. Fluke 434). Це дозволяє записувати інформацію про перебіг різних ситуацій в мережі протягом інтервалів часу до 32 діб.

Загальним недоліком даних ЗВ слід вважати недостатню точність виявлення і контролю вказаних шкідливих динамічних процесів в мережі через застосування в переважній більшості з них недосконалих способів вимірювання, котрі не враховують нестаціонарний характер перебігу цих процесів.

Крім розглянутих вище тривалих негативних процесів, котрі описуються групою ШВП ПЯ ЕЕ, в мережі виникають високочастотні спотворення або імпульсні відхилення в fUt, що характеризуються ПЯ групи ІСФ.

Причинами появи таких динамічних спотворень можуть бути: різноманітні комутаційні процеси в енергосистемі; атмосферні розряди поблизу чи безпосередньо в повітряні ЛЕП; перехідні процеси в різному промисловому устаткуванні (локатори, комп’ютери і побудовані на них системи, схеми автоматики і телемеханіки, потужна силова апаратура, електричні машини, імпульсні блоки живлення, т.п.).

Через ці імпульсні сигнали виникають втрати і пошкодження у повітряних ЛЕП (коронні розряди, іонізаційні процеси, пошкодження ізоляції) та виходять з ладу кабельні ЛЕП, а також основні агрегати і вузли енергосистеми – потужні силові і вимірювальні трансформатори, інвертори, тиристорні і симісторні регулятори, стабілізуючі і захисні пристрої, тощо.

Одними з перших ЗВ динамічних ПЯ ЕЕ були імпульсні вольтметри, які дозволяли контролювати амплітуди Umi імпульсної напруги uit спотворення fUt з похибками вимірювання в межах ±2.0...±5.0%. Суттєвим недоліком таких схем є їх обмежене функціональне призначення – контроль лише одного ПЯ ЕЕ.

Відомо інтегральний метод вимірювання імпульсів, що реалізується на базі багатоканальної структури, кожен канал якої містить нелінійний елемент та інтегратор. Внаслідок розв’язання системи рівнянь знаходять умовні параметри імпульсів: узагальнені амплітуду і тривалість та сукупність коефіцієнтів форми, котрі потребують додаткового опрацювання для отримання інформації в традиційному вигляді. Поряд з тим, що побудовані за цим методом засоби можуть вимірювати імпульси з дуже малими тривалостями ti (менше 1 мкс), вони громіздкі і мають низьку точність вимірювання.

Дещо простіші структури аналогових перетворювачів імпульсних сигналів, в яких застосовують проміжне запам’ятовування електричного заряду на спеціальному конденсаторі з подальшим перетворенням його в квазіпостійну напругу або інтервал часу, що несуть інформацію про параметри імпульсів. На жаль, сумарна похибка таких вимірювачів визначається неідеальностями аналогових вузлів та зазначеного конденсатора і не може бути меншою ±1.5...±2.0% під час перетворення єдиних імпульсів з Umi в десятки-сотні вольтів та ti≥1мкс.

Відомі ЗВ цих динамічних ПЯ ЕЕ, що реалізуються на основі опрацювання кодів миттєвих значень fUt за складним алгоритмом пошуків особливих точок спотворення. Незважаючи на оптимальну мікропроцесорну структуру і порівняно високу точність (не менше ±1.0%), недоліками таких засобів є їх нездатність вимірювати імпульси коротких тривалостей (менше 10...30 мкс) та можливі суттєві методичні похибки контролю імпульсів деяких форм, наприклад експоненційних, дзвоно- та шпилеподібних. Це пояснюють складністю і великою кількістю кроків алгоритму пошуку та контролю початку, закінчення і фіксації моменту амплітудного значення імпульсного спотворення напруги мережі.

Другий розділ розкриває загальну концепцію розвитку нормативно-технічного забезпечення оцінення якості ЕЕ з використанням матричного методу і методики визначення рівня якості ЕЕ та функціонального стану енергооб’єкта, що грунтується на аналізі обмеженого числа ПЯ ЕЕ.

Для проведення оцінки якості ЕЕ доцільно застосовувати чинну нормативну базу – державні стандарти серії ДСТУ ISO 9000. Відповідно до цього стосовно ЕЕ використаємо відомі групи процесів, що всебічно характеризують функціонування системи управління якістю (СУЯ) продукції. Таким чином, ефективне і результативне продукування ЕЕ у деякому фрагменті енергосистеми та управління діяльністю енергопостачальної організації можна зобразити моделлю CУЯ (рис. 2). При цьому вимоги замовників враховані в сукупності граничних значень ОПЯ ЕЕ.

Надалі, відповідно до даної моделі СУЯ, доцільно проводити вимірювання і моніторинг якості на всіх етапах проходження ЕЕ: СВЕ, СПР та комплексі ЕС1 ... ЕСС. З метою раннього виявлення моментів наближення значень ОПЯ до граничних значень та запобігання критичного стану ділянки енергосистеми рекомендується наступний метод оцінки якості ЕЕ. В результаті проведених вимірювань ВМ отримують три масиви значень абсолютних ОПЯ в СВЕ, СПР та ЕС1 ... ЕСС. Кожен з цих масивів представляється у вигляді матриць якості: ЕЕВE стосовно СВЕ, ЕЕПР – СПР, ЕЕEC−k – будь-якого з ЕС1, ..., ЕСk, ..., ЕСС. Будь-яка з цих матриць складається з векторів-рядків Q1,Q2,…,Q6, що отримані шляхом розподілу масиву ОПЯ ЕЕ на групи споріднених показників. Ці вектори являють собою КПЯ, котрі характеризують певні явища в досліджуваному фрагменті енергосистеми.

Відповідальність керівництва

Управління ресурсами

СВЕ

СПР

ЕС1

ЕСC

ВМ

ПЛП

ЕЕ

За-мов-

ники

Вимо-ги

За-мов-

ники

Задо-воле-

ність,

Відпо-відаль-ність

Про-дукт

А+О

ВМ – процес вимірювання; ПЛП – поліпшення; А+О – аналіз і оцінка

Рис. 2. Модель системи управління якістю електроенергії

В переважній більшості ОПЯ ЕЕ q1b1,q2b2,…,q6b6 в межах кожного вектора можна вважати некорельованими один з одним, як і вектори між собою. Одночасно приймаємо, що вагомість даних ПЯ ЕЕ є рівноцінною в межах векторів (КПЯ) QCЯ(СЯ=1,2,…,6). Отже, важливою перевагою даного методу оцінки якості ЕЕ є відсутність потреби у визначенні вагомості як ОПЯ, так і КПЯ.

Оскільки в загальному випадку розмір матриць ЕЕВE,ЕЕПР,ЕЕEC−k та перелік ОПЯ у векторах QCЯ є однаковим, то шляхом порівняння цих матриць між собою можна досліджувати зміну якості ЕЕ під час її транспортування.

З метою нагляднішого представлення даних векторів і матриць з точки зору оцінки якості ЕЕ доцільно скористатись для їх формування принципом оцінки якості продукції і послуг у вигляді шкали відношень. Тобто йдеться про принцип нормування, що передбачає утворення векторів QCЯвдн та матриць якості ЕЕВEвдн,ЕЕПРвдн і ЕЕEC−kвдн, на основі не абсолютних, а відносних ОПЯ ЕЕ. А будь-який відносний ОПЯ ЕЕ вектора QCЯ, визначається з виразу

qСЯвдн=qCЯbp−qCЯbpгрqCЯbpід−qCЯbpгр,			                   (1)

де qCЯbp,qCЯbpід – поточне та ідеальне значення bp-го абсолютного ОПЯ ЕЕ, що входить в CЯ-й вектор, причому bp належить до одної з послідовностей 1,2,…,b1,1,2,…,b2,…,1,2,…,b6, qCЯbpгр – граничне значення даного абсолютного ОПЯ з чинного стандарту.

Для проведення аналізу якості ЕЕ дані матриці подаються у вигляді деяких поверхонь, котрі можна порівнювати між собою з огляду на розглянуті вище, три процеси – продукування, транспортування і використання ЕЕ (рис. 2). Крім того, можна проводити дослідження зміни в часі графіків, що відтворюються за допомогою цих матриць, аналізуючи таким чином динаміку якості ЕЕ на різних ділянках енергосистеми.

З метою забезпечення більш наглядного контролю якості ЕЕ під час здійснення наведених на рис. 2 процесів постачання ЕС (поліпшення ПЛП, аналіз і оцінка А+О, інших) пропонується виконання додаткової операції проміжного порогування векторів якості по відношенню до певного вектора заданих значень абсолютних QCЯзд. Причому значення QCЯзд задається дослідником і може змінюватись залежно від необхідної точності аналізу та потреби виявлення домінуючих погіршень якості ЕЕ для пошуку причин їх появи і подальшого усунення. Дану операцію порогування можна проводити як для абсолютних, так і відносних КПЯ ЕЕ. Наприклад, стосовно останніх вона має вигляд

QСЯвдн−пр=		         (2)

Особливістю такого порогування є той факт, що ПЯ, для яких ідеальний QСЯвдн−ет=1…1, можна знехтувати, завдяки чому отримуємо сприйнятливішу з точки зору відображення картину якості ЕЕ.

Як було показано вище, одним з головних факторів забезпечення надійної та продуктивної роботи всіх видів електронного і електротехнічного устаткування вважається дотримання вимог якості щодо часових, частотних і амплітудних (енергетичних) параметрів кривої fUt на всіх ділянках енергосистеми. Тому в даній роботі приділено увагу групам ПКНЧ, НСН, ІСФ та ШВП (рис. 1), котрі характеризують переважну більшість ситуацій з погіршення якості ЕЕ.

Відповідно до цього, для представленої моделі СУЯ ЕЕ (рис. 2) трансформуємо кожну матрицю якості EE до вигляду виразу, що містить, крім раніше описаних, такі ОПЯ: тривалості ЧПН tPΣ і ЗПН tZΣ, частість появи ЗПН FUз, тривалості tili імпульсів (li є порядковим номером імпульса в спотвореній ділянці), сумарна тривалість спотворення tiΣ, тривалості ti0,5li імпульсів за рівнем половини їх амплітуд, число імпульсів Nім.

Аналогічно як вище, отримані після вимірювання комплексні вектори QCЯ (CЯ=1,…,4) перетворюємо у відносні і маємо матрицю якості EEвдн. Надалі здійснюють її порівняння з еталонною EEвдн−ет, що складається з QCЯвдн−ет.

На практиці оцінку якості ЕЕ в досліджуваній мережі доцільно проводити шляхом вибору множини значень еталонних абсолютних ОПЯ ЕЕ для векторів QCЯет за вимогою qCЯbpет=0.1⋅qCЯbpгр. Далі для формування EEвдн−ет обчислюються значення еталонних відносних ОПЯ ЕЕ за (1). А стан мережі встановлюють порівнянням виміряної EEвдн з розрахованою EEвдн−ет. Про найсуттєвіші чинники погіршення якості ЕЕ можна дізнатись з матриці рівня якості

ЕЕвдн−ря=EEвдн−ет−EEвдн.			         (3)

Зосередимось на номенклатурі ОПЯ ЕЕ в (3), котра забезпечить максимально деталізований опис негативних процесів в мережі, що визначають якість ЕЕ.

Серед вибраних груп ПЯ ЕЕ практично відсутні такі, котрі б характеризували погіршення якості ЕЕ через часові зміни fUt, миттєві, усереднені чи інтегральні. Лише в ПКНЧ (рис. 1) наявні ПЯ ЕЕ, які дозволяють надто поверхово оцінювати динаміку часових повільних і швидких змін, коливань і спотворень напруги (ϑut,FUt). В нормативних документах на різне устаткування встановлюються граничні вимоги до форми і параметрів напруги мережі, що має гарантувати його ефективну і надійну роботу. Наприклад, такі вимоги представлено для лічильників ват-годин активної ЕЕ. Тому, пропонується замість цих ПЯ ЕЕ групи ПКНЧ (ϑut і FUt) застосування більш інформативного ПЯ – швидкості зміни напруги в часі sU. Завдяки його вимірюванню отримують повніші дані про властивості fUt, виходячи з потреби забезпечення високої якості ЕЕ.

При цьому, застосуємо для дослідження якості ЕЕ швидкість зміни СКЗ напруги sUпск між сусідніми періодами повторення Tf1 і Tf2 та інтервальну швидкість зміни СКЗ напруги sUпr, відповідно до виразів

sUnск=2Ucк2−Uск1Tf2+Tf1, 			         (4)

sUnr=2Uскr2−Uскr1tсп2+tсп1,			         (5)

де Uскr1 і Uскr2 – СКЗ напруги, виміряні за сусідні інтервали часу tсп1 і tсп2, причому tсп1Tf1.

Як при аналізі ПЯ ЕЕ групи ПКНЧ, для показників ШВП доцільно вдосконалити в НД оцінку коливань значень fUt. Такими ПЯ є швидкості зміни інтегральних значень напруги, взяті за період Tf повторення (зміна СКЗ) – sUPZск або половину періода (зміна інтегрального значення на r-у часовому інтервалі) – sUPZr. Для їх обчислення як базові використовуються вирази (4) і (5). Розглянуто гранично допустимі значення даних ПЯ ЕЕ стосовно надійності функціонування деяких видів складного силового та електронного устаткування.

Як і у випадку описаних вище динамічних процесів, для імпульсних спотворень fUt теж важливими є ПЯ ЕЕ, що описують зміни в часі напруги. Таким слід сприймати миттєву швидкість зміни імпульсної напруги в часі sUit=limΔt→0ΔfUtΔt.

Крім того, для будь-якого виду імпульсного спотворення напруги доцільно шукати деяку усереднену інтервальну швидкість зміни імпульсної напруги sUir−li із знайдених sUit. Цей ПЯ ЕЕ найкраще буде характеризувати поведінку fUt стосовно кожного li імпульса спотворення напруги. Оскільки, на сучасному етапі не створено ефективних ЗВ таких специфічних ПЯ – PдФst і PдФlt, то доцільно замінити їх існуючими ПЯ, а саме набором коефіцієнтів гармонічних складових kUn−НЧ, що стосуються певних частот досліджуваної fUt. Йдеться про трактування вказаних доз флікера як низькочастотних коливань напруги мережі. Хоча, для забезпечення таких безпосередніх вимірювань наразі ЗВ відсутні.

Таким чином, з врахуванням сукупності наведених ОПЯ ЕЕ та додаткових – низькочастотних kUn−НЧ і різних видів sU, що приєднуються до відповідної групи QCЯ, в залежності від розглянутих негативних процесів, матрицю якості EE для будь-якої досліджуваної ділянки енергосистеми варто представити виразом

QПКНЧ=ϑuвϑutkUn−НЧsUпскsUnr,QНСН=kUcSkU1kU2…kUn,QШВП=KперUtPΣδUзtZΣsUPZскsUPZr,QІСФ=Umi1…UmilitiΣti1…tiliti0,51…ti0,5lisUir−liNім.       (6)

Як видно, завдяки такому підходу забезпечується дослідження якості ЕЕ за допомогою меншої кількості ОПЯ – 18, на відміну від наведеного в чинних НД числа, котре в сумі термінів властивостей і ПЯ ЕЕ складає 53.

На основі описаного матричного методу розроблено методику оцінки якості ЕЕ та функціонального стану досліджуваних енергооб’єкта чи електричної мережі.

З метою встановлення рівня якості ЕЕ на об’єкті проводиться вимірювальний експеримент шляхом підключення відповідних ЗВ ПЯ ЕЕ до об’єкту дослідження. Згідно програми виконується комплекс необхідних вимірювань встановленого у (6) переліку ОПЯ ЕЕ протягом певного загального інтервалу часу TkяΣ контролю якості ЕЕ. Дані кожної з чотирьох груп ПЯ ЕЕ сприймаються у вигляді послідовностей значень виборок тривалістю вимірювання tB, на які розподілено інтервал TkяΣ. Для здійснення оцінки якості ЕЕ та функціонального стану досліджуваної мережі необхідно поетапно виконати наступні дії.

На етапі 1 з отриманої вимірювальної інформації утворюють КПЯ ЕЕ (часткові вектори якості). Найперше з двох груп (ПКНЧ, НСН) виразу (6) сукупності виміряних за TkяΣ значень ОПЯ формують множину векторів статичних ПЯ ЕЕ

Qстбіж=ϑuвsUпск−nNAsUпr−nNBkUcSkU−nmin…kU−nmax.	         (7)

Надалі з двох інших груп ПЯ ЕЕ (ШВП і ІСФ), що характеризують динамічні процеси зниження якості ЕЕ, створюють дві дискретні сукупності динамічних векторів якості, котрі включають в себе відповідні біжучі вектори

QШВбіж=KперUtPΣδUзtZΣsUPскsUZск,		         (8)

QІСбіж=Umi1…Umiliti1…tilisUir−1…sUir−litiΣNім.	         (9)

На етапі 2 відбувається обчислення згідно з (1) відносних ОПЯ, що входять в склад отриманих за (7)-(9) КПЯ ЕЕ. Розглянуто типові варіанти досліджуваних fUt, властивих поширеним негативним процесам в мережах: наявності, крім основної, вищої класичної гармоніки та низькочастотної інтергармоніки; сигналів з динамічними спотвореннями їх форми. На основі проведених розрахунків побудовано вектори КПЯ ЕЕ у вигляді таблиць та діаграм, котрі демонструють рівень її якості з огляду на потреби ЕС. З метою чіткішого аналізу якості ЕЕ над отриманими векторами можливе здійснення порогування значень відносних ОПЯ, як було показано в (2), щоб позбутись неінформативних і тому зайвих даних.

Такий аналіз проводиться для кожного tB протягом всього TkяΣ, тому можна спостерігати зміну якості ЕЕ на досліджуваному об’єкті. Завдяки цьому з’являється можливість – обґрунтування оптимальних граничних значень для всіх ПЯ ЕЕ, що однак потребує довготривалих досліджень в цій галузі.

Під час етапу 3 утворюється загальна картина якості ЕЕ та функціонального стану досліджуваного енергооб’єкта на основі даних про часткові вектори якості. В роботі розглянуто конкретні варіанти оцінки якості ЕЕ на основі виразів (6)-(9), представлених на тривимірному графіку у вигляді певної поверхні (рис.3).

qCЯвдн

Його аналіз дозволяє з’ясувати − через які негативні процеси та з якої причини виникають погіршення якості ЕЕ. На основі цього можна проводити діагностику якості ЕЕ та функціонального стану основних вузлів і елементів в енергосистемі, оперативно виявляти винуватців погіршення встановлених вимог до даного важливого для України стратегічного продукту. Наведені аспекти слугують підґрунтям для розвитку нормативної бази стосовно потреб    енергетики    з    точки    зору

стовпці	строки

Рис. 3. Тривимірна картина якості

електроенергії в досліджуваній мережі

регламентування і забезпечення високої якості ЕЕ на всіх ділянках енергосистеми.

Відповідно до цього викладемо програму вдосконалення нормативної бази для гарантування необхідного рівня якості ЕЕ для широкого кола ЕС як виконання комплексу таких заходів:

- систематизація електричних мереж та енергооб’єктів;

- розвиток номенклатури ПЯ ЕЕ;

- розвиток сімейств методів та ЗВ ПЯ ЕЕ.

Варто запровадити класифікацію мереж в залежності від номінальної напруги Uном чутливості елементів їх електричної схеми (фільтрокомпенсуючі пристрої, батареї конденсаторів, т.п.) до всіляких відхилень, змін і спотворень напруги. Пропонується також розподіл мереж на класи стосовно особливостей реалізації структури схеми мережі підключення або побудови внутрішньої мережі електроприймача. В деякій мірі розширення видів досліджуваних енергооб’єктів з точки зору контролю якості ЕЕ, формування вимог і нормативних засад до елементів та структурних схем цих об’єктів стримуються через недостатню кількість спеціального вимірювального обладнання для збору інформації про сукупність необхідних ПЯ ЕЕ, особливо у випадку над високовольтних мереж.

Не менш важливим є розвиток поняттів ПЯ ЕЕ, що характеризують ситуації і процеси, котрі з’являються на різних ділянках енергосистеми. Потреба у конкретизованому і деталізованому описі цих процесів вимагає розвитку та вдосконалення номенклатури ПЯ ЕЕ. З метою вивчення причин погіршення якості ЕЕ відбувається перетворення ОПЯ (зміна їх суті і тлумачення) або об’єднання і групування ОПЯ в складніші комплексні ПЯ різних видів. Таке формування ПЯ ЕЕ може відбуватись шляхом запровадження нових методів вимірювання fUt, що дозволить застосувати єдиний підхід, тобто систему алгоритмів, для визначення групи споріднених ОПЯ ЕЕ. Як було вказано раніше, поважним стимулом для зміни номенклатури чи перетворення ПЯ ЕЕ є вдосконалення опису негативних процесів в мережах, а також незручність щодо визначення деяких ПЯ з точки зору реалізації вимірювальної процедури, наприклад стосовно PдФst і PдФlt. Це також сприяє пошуку нових методів вимірювання таких ПЯ ЕЕ та структур ЗВ на їх основі.

Для того, щоб встановлені, згідно вище запропонованих методу та методики оцінки, рівень якості ЕЕ і функціонального стану енергооб’єкта були близькими до дійсних, необхідно використовувати для їх проведення достовірні результати вимірювання статичних і динамічних ПЯ, отримані за допомогою ефективних і досконалих ЗВ. Для забезпечення високих метрологічних характеристик та необхідного ступеня універсальності і уніфікації ЗВ ПЯ ЕЕ на даному етапі доцільно будувати їх на мікроконтролерній структурі з використанням цифрового опрацювання вимірювальної інформації. При цьому важливим аспектом є потреба у формуванні вимог і рекомендацій для всіх ЗВ, призначених для збирання достовірної інформації про якість ЕЕ. В роботі розроблено рекомендації щодо способів реалізації високоефективних ЗВ вибраних груп ПЯ ЕЕ з врахуванням особливостей fUt під час виявлення і контролю розглянутих вище негативних процесів, котрі погіршують якість ЕЕ в енергосистемі.

Не менш важливим є проектування НД і зразкових засобів для здійснення метрологічного забезпечення всього комплексу вимірювань якості ЕЕ.

Третій розділ присвячено дослідженню процесів повільних збурень, спотворень і коливань напруги мережі та пошуку шляхів вдосконалення контролю статичних ПЯ ЕЕ.

Під час контролю напруги мережі в усталеному режимі, без наявності швидких погіршень якості ЕЕ, можна стверджувати, що fUt підпорядкована певним спільним закономірностям: межі зміни СКЗ напруги не будуть перевищувати ±10%Uном, а характер зміни більшості параметрів напруги (миттєвих значень і спектрального складу) як функції часу і частоти є випадковим.

Запропоновано диференційний метод оцінки повільних збурень, змін і коливних процесів напруги мережі [3-5] за допомогою вилучення з функції контрольованої реальної напруги fUt ідеальної функції fUSt, котра являє собою першу гармоніку з нормованим для даної мережі СКЗ. Таким чином, залишаються виключно завади, повільні відхилення, збурення, спотворення і коливні процеси напруги, які підлягають аналізу та зображаються часовою функцією у вигляді:

ΔfUΣt=fUt−fUSt.				       (10)

Нормованою функцією fUSt є синусоїдальна напруга, що представляє собою однофазний сигнал або трифазну систему напруг з рівними фазними СКЗ, зсунутими відповідно на 120° один відносно іншого векторами.

З метою отримання енергетичної оцінки ΔfUΣt опрацюємо її за відомим алгоритмом СКЗ, враховуючи модель реальної fUt як суми класичних гармонік та неканонічних і інтергармонік [4]. Після перетворення відносна оцінка

ϑfUΣ=ΔfUΣскUном=ϑuв2+ν=2пkUn2+θ=1χmaxkUНθ2+Θ=1n+1χmax−1kUВΘ2+kUΣ−iг2,	       (11)

де kUHθ,kUBΘ,kUΣ−iг – коефіцієнти низько- і високочастотних інтергармонік, а також коефіцієнт, що характеризує вплив вказаного залишку.

Звідси видно, що величина ϑfUΣ відображає в сукупності вплив більшості статичних ПЯ ЕЕ. Крім відомих величин, як було наголошено вище, в (13) наявні ПЯ ЕЕ, що описують різні види спотворень спектру fUt та її повільні коливання і зміни виду “флікер”, частоти яких нижчі від промислової.

Враховуючи специфіку досліджуваних сигналів, тобто потребу контролю часових змін спектрального складу fUt та за умов порушення її періодичності і стаціонарності, для детального аналізу (11) доцільно застосувати новітній математичний апарат – wavelet-перетворення (ВВП). Для цього пропонується спочатку здійснити ВВП стосовно контрольованої функції fUt у вигляді [3-5]

vvtfUt,ψt,a,b=−∞+∞fU(t)⋅1aψt−badt≡Ca,b,  	       (12)

де b та a – параметри зміщення в часі та масштабі (колової частоти ω) базової wavelet-функції ψ, ψ – функція, комплексно спряжена до останньої.

Результатом перетворення є матриця wavelet-коефіцієнтів Ca,b, які описують поведінку fUt у часо-частотній площині.

Якщо використати ВВП до fUSt, то аналогічно отримуємо матрицю Ca,b−ід. Реалізуючи (10) у вигляді Ca,b−Δ=Ca,b−Ca,b−ід, маємо як наслідок ВВП матрицю коефіцієнтів, що містять сукупну інформацію про функцію ΔfUΣt, котра відображає рівень повільних ПЯ ЕЕ [5,6]. Специфіка аналізу цієї інформації суттєво залежить від способу реалізації ВВП і вибраної базової функції ψ. Це пояснюється тим, що (12) є лише узагальненим виразом представлення досліджуваного сигналу fUt у вигляді малохвилькових рядів.

В роботі детально проаналізовано суть wavelet-коефіцієнтів як параметрів тривимірної поверхні відображення розкладеної за ВВП функції, що складається з множини часо-частотних площин (атомів). Завдяки ВВП можна реалізувати аналіз fUt за певними вибраними і добре локалізованими частотними смугами. Необхідний інтервал зміни amin,amax для здійснення ВВП досліджуваної напруги вибирається на основі її можливого частотного спектру. При використанні для аналізу fUt неперервного ВВП необхідно відповідним чином вибирати значення зміни масштабу a між сусідніми рівнями перетворення – Δa, з огляду на основні параметри базової функції ψt. Це необхідно з метою уникнення появи перехрещень сусідніх атомів поверхні ВВП, що призводить до виникнення надлишкової інформації та ускладнення їхнього трактування під час проведення досліджень. Автором запропоновано застосування принципу погодження інтервалів зміни a між сусідніми рівнями ВВП та шириною частотної смуги Bc функції ψt. Якщо aj+1=aj+Δaj,j+1 [6], то для j-го та j+1-го рівнів ВВП приймають

Δaj,j+1=ajωcBc−0.5,				       (13)

причому ωс – центральна колова частота функції ψt.

На прикладах ВВП синусоїдального сигналу показана ефективність запропонованого принципу, що підтверджується зменшенням розсіяння енергії коефіцієнтів перетвореної в поверхню функції.

Надалі розподілимо масив Ca,b−Δ, отриманих протягом часу спостереження tB, на сукупність nB підмасивів, кожен з яких відповідає деякому часовому інтервалу tвм. Тривалість кожного з цих підмасивів вибирається рівною одному чи декільком Tf досліджуваної fUt. Звідси на основі коефіцієнтів ВВП обчислюються

ϑuв=1tB⋅nBasTCa,b−ΔsT2nBUном,			       (14)

а також − ϑut,kUcS,kUna по смугах a з високо- і низькочастотними (еквівалент PдФ) гармонічними складовими,sUпск і sUпr, причому sT – кількість коефіцієнтів неперервного ВВП на кожному рівні a [6].

Для програмної реалізації даного ВВП щодо fUt необхідно використовувати складний алгоритм, що потребує потужних обчислювальних засобів в структурі ЗВ ПЯ ЕЕ для опрацювання великих об’ємів значень Ca,b−Δ. Певним чином уникнути цих недоліків дозволяє застосування дискретного ВВП (ДВВП), за допомогою якого порівняно просто опрацьовуються досліджувані дискретні сигнали fUk за малих значень часу вимірювання пакету наведених ПЯ ЕЕ [7]. При цьому ідея ДВВП fUk полягає в його розкладі на низькочастотну (згладжену) і високочастотну (деталізовану) складові з використанням базових масштабуючої ϕmnt та деталізуючої ψmnt функцій. Внаслідок ДВВП fUk отримують матрицю, котра складається з сукупності деталізуючих коефіцієнтів dj,kj та останнього рядка апроксимаційних коефіцієнтів aJ,kj, коли j=1,2,...,J [4,7]. Аналогічно як вище, готується ДВВП fUSt, після чого між отриманими матрицями здійснюється операція віднімання, причому з метою забезпечення високої точності вимірювання необхідно гарантувати синхронність сигналів fUt та fUSt [4,5]. Результуюча матриця складається з коефіцієнтів Δdj,kj та ΔaJ,kj.

Використовуючи ці дані, визначаються статичні ПЯ ЕЕ, серед яких

ϑuB=1NB⋅nΔaJ,n+2x2+nj≥j0Δdj,n+2x2Uном,		       (15)

де j0 – число першого рівня перетворення, NB – кількість точок дискретизації fUk за час tВ, x – змінний часовий параметр базових функцій nб∋ϕmn,ψmn на кожному рівні ДВВП [5,7].

Ґрунтуючись на розробленому диференційному методі оцінки і вимірювання статичних ПЯ ЕЕ та отриманих вище за допомогою неперервного і дискретного ВВП алгоритмах їх обчислення, запропонована структура спеціалізованого аналізатора, зображена на рис. 4 [5,8,25].

При цьому дана структура ЗВ ПЯ ЕЕ має двоступеневу організацію – вхідну частину збирання і первинного опрацювання інформації (ступінь І, пристрої – ВхП, АМ, АЦП, БУС, ППОД, ПЕП, ФЕС, ПЛІ) на основі однокристального мікроконтролера (ОМК) та перетворювальну і обчислювальну схему на персональному комп’ютері (ступінь ІІ, пристрої – ПІСШ, ПОВІ). Після включення аналізатора, здійснюється підготовчий цикл, під час якого визначається Tf вхідної UA , а далі в ППОД розраховуються часові інтервали дискретизації tдс+ вхідних сигналів. Так реалізується цифрова автопідстройка миттєвих значень еталонних сигналів fUSk ФЕС з вхідними.

входи

ВхП

U0

UA

UB

UC

UAB

UBC

UCА

АМ

АЦП

БУС

ПІСШ

ПОВІ

ПЕП

ФЕС

П

П

О

Д

І

ІІ

ПЛІ

–

ВхП − вхідний пристрій; АМ − аналоговий мультиплексор; АЦП − аналого-цифровий

перетворювач; БУС − блок управління та синхронізації; ПІСШ − пристрій інтерфейсу

системної шини; ПОВІ − пристрій обробки і відображення інформації; ППОД – прист-рій попереднього опрацювання даних; ПЕП − пристрій енергонезалежної пам’яті; ФЕС−

формувач еталонних сигналів; ПЛІ − пристрій локальної індикації

Рис. 4.

Узагальнена структура аналізатора повільних збурень

та коливань напруги

Після закінчення підготовчого в ЗВ виконується багатократно наступний – вимірювальний цикл. Наступні обчислення ПЯ ЕЕ, що виконуються за наведеними вище виразами, проводяться над цими кодами в ППОД чи ПОВІ. Суттєвою перевагою даного ЗВ є можливість альтернативного здійснення ним вимірювань ПЯ ЕЕ з використанням як дискретного, так і неперервного ВВП.

Модель сумарної абсолютної похибки вимірювання статичних ПЯ ЕЕ із застосуванням ДВВП роглянуто у вигляді наступних складових: похибки дискретизації Δyдск, методичної похибки ΔyВВП, зумовленої виконанням ДВВП над fUk та обчисленням ПЯ ЕЕ; похибки квантування Δyкв, сумарної інструментальної похибки Δyінс.

Якщо досліджувана fUt містить, крім класичних, інтергармонічні складові, то рекомендується для обчислення ПЯ ЕЕ вибирати значення NB,tB такими, щоб з врахуванням ймовірного частотного діапазону напруги гарантувати граничне значення Δyдск. Вибираючи NB=400,tB=0.1…0.5c, можна забезпечити відносну похибку дискретизації δдск=πNB3 [9]. За наявності обмеженого числа цих спектральних складових в fUt та точності вимірювання не краще ±0.5…±1.0%, квадрат похибки Δyдскск2=0.25νDν⋅D−ν−fUtез2, де Dν,D−ν – комплексні ν-і коефіцієнти Фур’є досліджуваної fUk, а fUtез – її істинне СКЗ. Причому

fUtез=ν1tB⋅limt→tBUmν2⋅t2−Umν2⋅sin2νω⋅t4⋅ν⋅ω+q,sUmq⋅UmstB⋅limt→tBsinqг−sгω⋅tqг−sг⋅ω−sinqг+sгω⋅tqг+sг⋅ω,	       (16)

де Umν – амплітуда ν-ї гармоніки, qг≠sг, qг,sг∈ν [9].

Похибку ΔyВВП можна представити у вигляді складових: внаслідок власне проведення ВВП ΔyВТ та алгоритмічної ΔyВA, що характеризує неточність отримання ПЯ ЕЕ через опрацювання коефіцієнтів ВВП.

На основі аналізу неідеальностей фільтрів, що реалізують ϕmnt та ψmnt, після ДВВП fUt у вигляді двох гармонічних складових отримують на кожному j коефіцієнти dj,kj та aj,kj з характерними власне для цього рівня похибками [9]:

ΔyBTja=lJ=1jΔФlJ−НЧ,				       (17)

ΔyBTjd=ΔФj−ВЧ+lJ=1j−1ΔФlJ−НЧ,			       (18)

де lJ – індекс виконаних рівнів ДВВП з врахуванням аналізованого j, ΔФlJ−НЧ,ΔФlJ−ВЧ – абсолютні похибки фільтрів низької і високої частот, відповідно, для lJ рівня, кожна з яких визначається з виразу ΔФск2=1tB⋅0tBUmν1⋅expiν1ω⋅mФtдс+⋅Kiν1ω−Kідiν1ω+2dt,причому mФ–

параметр фільтра, ν1ω,ν2ω – частоти гармонік fUt, Kiν1ω,Kідiν1ω – реальний і ідеальний коефіцієнти перетворення фільтра за однією з них.

Дослідження ДВВП поширених варіантів fUt з різними базовими функціями показало, що найвища точність визначення ϑuв на рівні 0.1% при J=9 досягається вибором функції ‘dmey’.

Поява ΔyВA викликана дією крайового ефекту, коли інтервал tB не ділиться кратно на тривалість кроку tдс+ для fUt. Для трифазної системи напруг дана похибка обчислення Uск – δfUBA=sin2ϕ1−sin(4π⋅δtB.i+2ϕ1)8π [10,26], де ϕ1 – початкова фаза складової промислової частоти fUt, δtBi=ΔtBiTj, ΔtBi – тривалість втраченої чи надлишкової частки перетворюваних даних. При δtBimax=1256,NB=256 матимемо δfUBA≤±0.25%.

В роботі зформульовано пропозиції стосовно мінімізації складових Δyкв і Δyінс до рівня , відповідно шляхом оптимального вибору масштабу АЦП і значення tдс+, а також виявлено методичне зменшення адитивних похибок вузлів ЗВ завдяки ДВВП.

В четвертому розділі описано впровадження нових нормативних вимог та підходів щодо вимірювання процесів ЧПН і ЗПН в мережах.

За відомими режимами роботи енергосистеми під час цих процесів можна виділити три різновиди сигналів: синусоїдальний, спотворений у вигляді суми гармонік та з аперіодичною складовою, моделі яких описані в [11]. Прикладом останньої є вираз

fUt=UmPZe⋅e−pE⋅t−UmSσt−τ1−σt−τ2sinωt+ϕ1+UmSsinωt+ϕ1,   (19)

де UmPZS та UmS – відповідно, амплітуди напруг під час ЧПН чи ЗПН та нормального встановленого режиму роботи, σt−τ1 та  σt−τ2 – функції Гевісайда, розміщені в моментах часу τ1 та τ2 (початок і закінчення процесу), відповідно, pE – коефіцієнт експоненційної частки аперіодичної складової.

Виходячи з цього, спосіб виявлення і контролю цих процесів на основі порівняння з уставами [11,12,27]. Суть його полягає у періодичному визначенні автокореляційної функції (АКФ) fUt та знаходженні моменту, коли вона стане більшою від Фпор10.5=1.1⋅Фном0.5 (ЧПН) та меншою Фпор20.5=0.9⋅Фном0.5 (ЗПН), де Фном – номінальне значення АКФ стосовно конкретної мережі. З метою точнішого виявлення ЧПН і ЗПН виконується порівняння різниць миттєвих значень напруги Δur−PZTf.jPZΔuпор1k;Δur−PZTf.jPZΔuпор2k за даний Tf.jPZ і попередній Tf.j−1PZ періоди з відповідними опорними значеннями. Для отримання повнішої інформації про ЧПН і ЗПН застосовують ВВП

vvtfU,ψ=fUt,ψt,a,b≡Ca,b∨d1,k1…dj,kj…dJ,kJaJ,kJ.	       (20)

Оскільки в НД підтверджується наявність перехідної і усталеної фаз під час ЧПН і ЗПН, то обчислення АКФ слід проводити з використанням узагальненої формули Вінера-Хінчіна

ФPZt,t−τкпU=12π⋅0∞Фt,ω⋅cosωtdω,		       (21)

де Фt,ω – миттєва енергетична спектральна густина сигналу на момент часу t вибраної аналізованої випадкової реалізації, з подальшим осередненням отриманих значень АКФ в часі.

Виходячи з особливостей fUt розроблено єдиний підхід для вимірювання ПЯ ЕЕ у вигляді

KперU=fUск.РUном=ФP0ВС−пUФном0=bВС−пUP,	       (22)

δUз=1−fUск.зUном=1−ФZ0ВС−пUФном0=1−bВС−пUз,       (23)

де ФP0ВС−пU і ФZ0ВС−пU – AКФ даних процесів, які описуються в залежності від часу проходження (встановлена чи перехідна фази) [13].

В роботі детально проаналізовано методичні похибки виявлення ЧПН і ЗПН через неточність фіксації моменту їх початку і закінчення, викликаних випадковістю їх появи, впливом зміни ωPZ і ϕ1 до та під час цих процесів для спотвореного сигналу та з аперіодичною складовою (рис.5,а,б), а також – від неідеальності вибору значень порогових різниць Δuпор1,Δuпор2 [12].

Відн. од.		а			Відн. од.	б

Рис. 5. Графіки залежностей похибки δв виявлення ЧПН і ЗПН від зміни

ωPZ та ϕ1 для спотвореного сигналу (а) та з аперіодичною складовою (б)

При цьому забезпечується похибка виявлення ЧПН і ЗПН δв в межах ±1.5% при kUcS≤15% і pE=1.0…2.0. Для вдосконалення даного способу контролю ЧПН і ЗПН запропоновано одночасне знаходження ФPZ за інтервали 2Tf і Tf2, а також визначення ωPZ для fUt. Це дозволяє підвищити точність виявлення ЧПН і ЗПН до δв=−1.0…−1.5% [12].

Найефективнішим шляхом виявлення ЧПН і ЗПН є застосування ДВВП [14]. В разі появи цих процесів на першому рівні ДВВП з’являються імпульсні відхилення значень modd1,k1dоп. Поряд з цим фіксується також здійснення нерівностей

jkjdj,kj2+kJaJ,kJ2NB0.5=k1d1,k12+a1,k12NB0.51.1⋅Фном0.5,         (24)

jkjdj,kj2+kJaJ,kJ2NB0.5=k1d1,k12+a1,k12NB0.50.9⋅Фном0.5.        (25)

При цьому динамічні ПЯ ЕЕ можна визначати двома способами: використовуючи лише d1,k1 і a1,k1або весь масив коефіцієнтів

j≠jномJ,    (26)

j≠jномJ.      (27)

На основі запропонованого способу виявлення і контролю ЧПН і ЗПН розроблено ЗВ цих динамічних ПЯ ЕЕ з використанням ОМК [15]. Проведено детальний аналіз похибок виявлення зазначених процесів і вимірювання ПЯ ЕЕ, враховуючи ймовірні форми fUt. Отримано δв=−0.5…−1.2%, які можна вважати достатніми в більшості випадків [16]. Похибки вимірювання ПЯ ЕЕ аналогічні розглянутим вище методичним похибкам визначення статичних ПЯ. Розроблено спосіб мінімізації інструментальних похибок вимірювання динамічних ПЯ ЕЕ, що ґрунтується на обчисленні АКФ з врахуванням поправок від опрацювання fUt та зразкових сигналів протягом різних пропорційних часових інтервалів. Показано, що, використовуючи одну опорну напругу, можна гарантувати граничну зведену похибку у випадку застосування АЦП з 12-а розрядами даних не більше ±0.05%.

П’ятий розділ присвячено дослідженню імпульсних спотворень форми fUt, формуванню нормативних вимог щодо методів їх виявлення і контролю, а також способів побудови ЗВ динамічних ПЯ ЕЕ.

В узагальненому вигляді динамічне представлення функції сигналу напруги з імпульсними спотвореннями форми має вигляд виразу

fUS−I(t)=Umi⋅σt−t1−σt−t2⋅εit+UmS⋅sinωt+ϕS,	      (28)

де Umi,εit – амплітуда та часова функція імпульсного спотворення [17].

В роботі запропоновано спосіб  знаходження, контролю та вимірювання динамічних ПЯ ЕЕ, котрі описують імпульсні спотворення форми напруги [17, 22, 28]. Вхідними даними при реалізації способу в ЗВ є контрольований сигнал fUt, котрий описується виразом (28), та сигнал fU't, що відображає функцію першої похідної по часу аналізованої напруги. Спочатку здійснюється порівняння біжучого значення fU't з певним опорним значенням fU'tоп1 поки не стане fU'tfU'tоп1, що означає появу єдиного імпульса чи пачки. Тоді включається амплітудний детектор (АД), котрий фіксує амплітудне значення імпульса Umi. Точний момент в часі настання останньої визначається за допомогою програмного опрацювання fU't. Перевагою даного способу є той факт, що точність фіксації моменту Umi не пов’язана з похибкою вимірювання власне значення Umi. Закінченням імпульса вважається виконання протягом встановленого інтервалу умови fU't. Серія імпульсів опрацьовується як послідовність поодиноких імпульсів, описана вище. Характерною особливістю описаного способу є послідовність виконання схожих операцій, що дозволяє при його реалізації в структурній схемі ЗВ застосувати лише два аналогові пристрої порівняння, що дозволяє реалізувати його порівняно   просту   структуру   у   вигляді  рис. 6, який  містить  аналоговий  АБ  та

UA

ВхП

UC

UB

АМ

ДО

АДР

АЦП

АБ

ОМК

ВБ

ВИХІД

ОБ

БВІ

ОЗП

ОББ

АДР – амплітудний детектор, ДО – джерело опори, БВІ – блок виявлення імпульсних

спотворень, ВБ – вихідний буфер, ОЗП – оперативний запам’ятовуючий пристрій

Рис. 6. Структура ЗВ динамічних ПЯ ЕЕ

обчислювальний ОББ блоки [18,22]. В основу побудови цього ЗВ покладено принцип комбінованої апаратно-програмної реалізації алгоритму виявлення та відслідкування імпульсного сигналу шляхом оптимального розподілу вимірювальних і контрольних функцій між АБ та ОМК [24]. Похибка виявлення імпульсних спотворень fUt даного ЗВ містить дві складові: похибку диференціатора δдл та компаратора напруги БВІ δkі. Одночасним застосуванням трьох диференційних ланок досягається δдл≤±0.1%, а підбором спеціального вузла – δkі≤±0.1% [1,18].

При вимірюванні амплітуди Umili кожного li імпульса fUt основними джерелами неточностей є АДР і АЦП (рис.6). Похибки цих вузлів можна розподілити на статичні і динамічні. До перших віднесемо їх інструментальні похибки, котрі мінімізуються шляхом корегування адитивних і мультиплікативних складових після опрацювання зразкової постійної напруги ДО на рівні ±0.2…0.5%. Рівень динамічних похибок залежить від інерційних властивостей АДР. Вибором параметрів його заступної схеми і підсилювача можна гарантувати динамічну похибку АДР не гірше ±1.0% при tili≥1мкс.

В шостому розділі розглянуто синтез структур, за якими доцільно будувати ЗВ для реалізації стандартних вимог з оцінювання якості ЕЕ в мережах загального призначення. В основу синтезу структур покладені результати аналізу, проведеного в попередніх розділах. Запропоновано структури інформаційно-вимірювального комплексу для автоматизованих систем управління виробництвом та розподілом ЕЕ, реалізовану на базі уніфікованої схеми мікроконтролерного вимірювального перетворювача [24], а також – низькорівневої інформаційно-вимірювальної системи контролю та реєстрації втрат ЕЕ в побутових електричних мережах. Розроблено структуру стаціонарного, функціонально закінченого ЗВ ПЯ у вигляді багатоканального реєстратора електричних параметрів мережі типу РЕП 1, призначеного для виявлення і фіксації осцилограм аварійних ситуацій.

На основі особливостей досліджуваних fUt зформульовано комплекс вимог до ВхП, що використовуються у складі ЗВ ПЯ ЕЕ, а також показано, що для досягнення оптимальних метрологічних характеристик і схемної простоти, найефективнішим шляхом є вдосконалення розімкнених структур ВхП на основі трансформаторів струму (ТС). З метою покращання аналізу ВхП запропонована його модифікована заступна схема, зображена на рис. 7 [19,20]. При перетворенні вхідної напруги Uвх за допомогою RI створюється струмовий режим роботи ТС з I1' ВхП, приведений до вихідного I2. Масштабування fUt виконується з комплексними похибками: δim – через неідеальності вторинної обвитки ТС та δum – від впливу паразитних параметрів первинної обвитки ТС та RI. В роботі напрацьовано рекомендації щодо зменшення цих неідеальностей шляхом відповідного виготовлення ТС.

Під час перетворення швидких спотворень форми сигналу fUt, що описуються групами ШВП і ІСФ, за допомогою перетворення Лапласа отримано вираз коефіцієнта перетворення даного ВхП [20]

кup=кір⋅11+r1'+pL1'⋅1+pCR1R1R1⋅1+pC1'r1'+p2Lp1'C1',		       (29)

Uвих

Uвх

R1

ТС

СR1

Rн

− приведений активний опір первинної і активний опір вторинної обвиток ТС, 
 – індуктивності розсіяння первинної (приведена) і вторинної обвиток, 
 та 
 –  паразитні прохідні первинної (приведена) і вторинної обвиток та сумарна по відношенню до землі ємності ТС, 
 – індуктивність вторинної обвитки ТС, 
 – еквівалентний опір втрат в осерді ТС; 
 – паразитна ємність додаткового резистора 
; 
 – опір навантаження

Рис. 7. Заступна схема ВхП напруги на основі ТС

де кір=11+r2+pLp21+pC2r2+p2Lp2C2+Rн1+рRнС0⋅1rв+1рL2.

Вибором стосовно ТС умов 1Lp2C2≥0.251rвC2 та Lp1'R1r1'C1' можна досягти суттєвго вдосконалення швидкісних характеристик ВхП – для імпульсів з трива-лістю ti≥2мкс. динамічна похибка перетворення не перевищує значення −0.06%.

Для описаних вище структур ЗВ ПЯ ЕЕ розроблено такий ВхП з автоматичною зміною масштабу перетворення, що реалізується як два режими роботи [23,29]. В першому режимі, при перетворенні повільнозмінних fUt, гарантується підсумкова δтс1≤±0.1…0.25%. В другому режимі роботи, під час швидких змін напруги, точність ВхП складає δтс2≤±0.5%.

Проаналізовано специфіку і стан метрологічного забезпечення вимірювання всього переліку ПЯ ЕЕ та розроблено його узагальнену структуру на основі поєднання методик виконання перевірки, інших нормативних документів та відомих еталонних ЗВ зазначених ПЯ [21].

#### ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі розвинуто теорію аналізу і оцінювання якості електроенергії шляхом формування оптимального числа показників якості електроенергії та створення нормативних засад для проектування нових способів та засобів вимірювання цих показників, за допомогою яких контролюється функціональний стан електричних мереж загального призначення.

Основні результати дисертаційної роботи полягають в наступному:

1. Класифіковано сукупність показників якості електроенергії на групи статичних і динамічних показників, котрі стосуються всіх аспектів і особливостей роботи енергосистеми від виробництва до споживання електроенергії.

2. На основі дослідження відомих методів і підходів до оцінки якості продукції і з врахуванням чинної нормативної документації, а також наявних способів і засобів вимірювання показників якості з огляду специфіки електроенергії як продукту розроблено матричний метод встановлення якості останньої шляхом формування векторних комплексних показників якості, що дозволяє здійснювати оперативний контроль за функціональним станом різних ділянок енергосистеми.

3. Напрацьовано методику оцінки якості електроенергії та функціонального стану енергооб’єкта в узагальненому вигляді та окремих формах аналізу для конкретних процесів з огляду на одержану вимірювальну інформацію та ймовірні реальні ситуації з погіршення якості даного продукту, що ілюструється наведеним графічним матеріалом.

4. Запропоновано єдиний підхід для вимірювання статичних показників якості електроенергії на основі диференційного методу, котрий завдяки застосуванню  неперервного або дискретного wavelet-перетворення, характеризує повільні збурення і відхилення напруги мережі у вигляді матриці коефіцієнтів, на підставі опрацювання яких за допомогою поданих алгоритмів обчислюється перелік необхідних показників якості електроенергії.

5. Обґрунтовано і розвинено заміну при застосуванні wavelet-перетворення розмаху зміни напруги, доз флікера і частоти повторення змін напруги на швидкість зміни СКЗ напруги між сусідніми періодами промислової частоти, інтервальною швидкістю зміни СКЗ напруги, а також спектральною інформацією про розподіл СКЗ напруги.

6. Розроблено і досліджено способи виявлення і вимірювання часових перенапруг та западин напруги в мережах шляхом контролю та порівняння біжучого значення автокореляційної функції з двома пороговими значеннями, а також – різниць миттєвих значень напруги з їх граничними різницями. На основі аналізу похибок виявлення даних процесів для трьох ймовірних форм сигналів та правильності вибору граничних порогових значень різниць напруг виявлено шляхи зменшення похибок способу за допомогою додаткових операцій обчислення, а також аналізу біжучих значень кореляційної функції за кожних чотири півперіода повторення досліджуваного сигналу.

7. Запропоновано новий спосіб виявлення, вимірювання і контролю часової перенапруги та западини напруги з використанням wavelet-перетворення, завдяки якому підвищується точність їх виявлення та розширюються можливості контролю з огляду на забезпечення вимірювання не лише стаціонарної фази процесу, але й перехідної. Цей спосіб дозволяє також отримувати узагальнену та різнобічну деталізовану інформацію стосовно проходження даних негативних процесів на підставі розроблених алгоритмів для визначення з масиву отриманих wavelet-коефіцієнтів комплексу необхідних динамічних показників якості електроенергії.

8. Розроблено спосіб знаходження, контролю та вимірювання динамічних показників якості електроенергії, котрі описують імпульсні спотворення форми напруги, для реалізації якого використовується принцип комбінованої апаратно-програмної реалізації алгоритму виявлення та відслідкування імпульсного сигналу шляхом оптимального розподілу вимірювальних і контрольних функцій між основними вузлами засобу вимірювання.

9. Напрацьовано алгоритми визначення динамічних показників якості електроенергії у вигляді трьох пакетів блок-схем, а також проведено аналіз точності вимірювання та вказано шляхи мінімізації похибок диференціатора, композиції випадкових складових похибок амплітудного детектора і АЦП, а також систематичних похибок амплітудного детектора, що досягається за допомогою відповідної побудови і вибору названих вузлів вимірювальної структури.

10. Синтезовано ефективні структури окремих засобів вимірювання статичних і динамічних показників якості електроенергії та трирівневий інформаційно- вимірювальний комплекс, котрий може бути частиною автоматизованої системи управління процесами виробництва, розподілу і споживання електроенергії в енергосистемі, а також проведено стосовно них дослідження методичних і інструментальних похибок вимірювання та напрацьовані способи щодо їх мінімізації.

11. Вибрано оптимальний напрям реалізації нормувальних пристроїв для засобів вимірювання показників якості електроенергії шляхом вдосконалення розімкнених структур на основі трансформатора струму. Розроблено універсальний вхідний перетворювач напруги з розширеними функціональними можливостями, що полягають у використанні двох режимів роботи з різними границями нормування вхідного сигналу, а також одержано вирази похибок перетворення даної схеми, виходячи із заступної схеми трансформатора струму, та напрацьовано рекомендації стосовно підвищення точності нормування досліджуваних сигналів напруги.

12. Проаналізовано специфіку і стан метрологічного забезпечення вимірювання всього переліку показників якості електроенергії з огляду поєднання методик виконання перевірки, інших нормативних документів та відомих зразкових засобів вимірювання зазначених показників.

СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Метрологія та вимірювальна техніка / Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О, Ванько В.М., Бойко Т.Г. – Львів: Бескид-біт. – 2003. – 544 с.

2. Ванько В.М., Столярчук П.Г. Проблеми контролю якості електроенергії в електричних  мережах  //  Вимірювальна техніка та метрологія. – 2001. – №58. – С. 47-56.

3. Столярчук П.Г., Гудим В.І., Ванько В.М. Вдосконалення методу оцінки координат режимів електроенергетичної системи // Наукові праці Донецького НТУ. Серія “Електротехніка і енергетика”. – 2004. – №79. – С. 189-191.

4. Ванько В.М. Метод оцінки збурень напруги в електричних мережах  // Вісник НУ “Львівська політехніка” «Електроенергетичні та електромеханічні системи». – 2005. – №544. –  С. 19-25.

5. Столярчук П.Г., Гудим В.І., Ванько В.М. Застосування вейвлет-перетворення для аналізу електромагнітних процесів в системах електропостачання // Вісник Приазовського ДТУ. “Енергетика”. – Маріуполь, 2005. Вип. 15. част.2. – C. 92-95.

6. Ванько В.М. Особливості вимірювання показників якості електроенергії за допомогою wavelet-перетворення // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2006. – №66. – С. 32-37.

7. Ванько В.М. Вимірювання показників якості електроенергії на основі дискретного wavelet-перетворення // Вісник НУ “Львівська політехніка” «Автоматика, вимірювання та керування». – 2006. – №551. – С. 13-19.

8. Столярчук П.Г., Гудим В.І., Ванько В.М. Особливості аналізу функціонального стану електромережі на основі wavelet-перетворення // Збірник наукових праць “Пожежна безпека” ЛІПБ. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – №9. – С. 152-159.

9. Ванько В.М. Аналіз точності вимірювання на основі wavelet-перетворення показників якості електроенергії в мережах загального призначення // Міжвідомчий збірник наукових праць “Відбір і обробка інформації” ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України. – 2006. – №25 (101). – С. 51-58.

10. Бойко Т.Г., Ванько В.М., Столярчук П.Г. Аналіз впливу крайового ефекту на точність вимірювання інтегральних характеристик електромережі // Вісник НУ “Львівська політехніка” «Автоматика, вимірювання та керування». – 2001. – №420. – С. 134-137.

11. Ванько В.М. До питання виявлення і контролю часових перенапруг та западин напруги в електричних мережах загального призначення. // Вісник НУ “Львівська політехніка”   «Автоматика,   вимірювання   та   керування»  –  2004.  –  №500. – С. 31-36.

12. Ванько В.М. “Аналіз точності виявлення часових перенапруг та западин напруги в електричних мережах” // Вимірювальна техніка та метрологія – 2005. – №65. – C. 45-54.

13. Ванько В.М. Дослідження явищ часової перенапруги та западини напруги   в  електричних мережах загального призначення // Вісник НУ “Львівська політехніка” «Комп’ютерні науки та  інформаційні технології». – 2004. – №521. – С. 206-210.

14. Ванько В.М. Спосіб виявлення та вимірювання часових перенапруг та западин напруги в електричних мережах // Вісник ЛДАУ: «Агроінженерні дослідження». – 2006. – № 10. – С. 514-523.

15. Ванько В.М. Оцінка якості електроенергії під час перебігу процесів часових перенапруг та западин напруги в мережах // Вісник НУ “Львівська політехніка”   «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – 2006. – №565. – С. 177-183.

16. Ванько В.М. Дослідження точності виявлення часових перенапруг та западин напруги за допомогою способу контролю з wavelet-перетворенням // Збірник наукових праць Укр. Академії друкарства. – Львів, 2006. – №16. – С. 129-138.

17. Ванько В.М. Спосіб виявлення та вимірювання показників якості імпульсної напруги  електромережі // Міжвідомчий збірник наукових праць “Відбір і обробка інформації” ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України. – 2005. – №23 (99). – С. 69-74.

18. Ванько В.М. Вимірювання показників якості напруги в електромережі // Методи та прилади контролю якості, Івано-Франківськ. – 2006. – №16. – С. 69-73.

19. Ванько В.М., Гудим В.І., Столярчук П.Г. Концепція побудови вхідних перетворювачів засобів вимірювання динамічних показників якості електроенергії // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2003. – №62. – C. 32-38.

20. Ванько В.М. Покращення вхідних перетворювачів засобів вимірювання динамічних показників якості електроенергії в мережах // Вісник ХДТУСГ. – Харків, 2003. – вип. №19. – т. 1. – С.107-113.

21. Ванько В.М., Пядик М.О. Стан та метрологічне забезпечення обліку електричної енергії у Львівській області // Вісник НУ “Львівська політехніка” «Автоматика, вимірювання та керування». – 2005. – №530. – С. 154-159.

22. Цифровий вольтметр змінної напруги електромережі: Пат. 72638. Україна, МКВ G01R19/00 / В.М. Ванько – №2003021634; Заявл. 25.02.2003; Опубл. 15.03.2005. Бюл. №3. – 7 с.

23. Вимірювальний перетворювач сигналів змінної напруги або струму: Декл. пат. 71856А. Україна, МКВ G01R19/00 / В.М. Ванько – №20031213274; Заявл. 31.12.2003; Опубл. 15.12.2004. Бюл. №12. – 3 с.

24. Ванько В.М., Cтолярчук П.Г. Сучасні ІВС контролю основних параметрів якості та функціонального стану електричної мережі // Матеріали VI Міжнар. конф. “Контроль і управління в складних системах” (КУСС-2001), Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. – 2001. – т. 2. – С.133-135.

25. Włodzimierz Wańko, Petro Stolarczuk “Badania wahań powolnych napięcia sieci elektrycznej bazujące się na nowoczesnych metodach matematycznych opracowania sygnałów” // XL Int. Symp. on electrical machines «SME 2004». Conference Proceedings. – Hajnówka (Poland). – 2004. – Р. 234-236.

26. Ванько В.М., Чайковський О.І. Високоієрархічна ІВС контролю основних електричних характеристик енергооб’єктів // Тези доп. 5-ї Укр. наук.-техн. конф. “Устройства преобразования информации для контроля и управления в энергетике”. – Харків: ХГПУ. – 1996. – С. 60-61.

27. Ванько В.М., Столярчук П.Г. Спосіб та засіб для контролю часової перенапруги та западини напруги в електричних мережах . // Тези доп. 8-ї Міжнар. наук.-техн. конф. “Контроль і управління в складних системах” (КУСС-2005). – Вінниця, 2005. – С. 134.

28. Ванько В.М. Спосіб виявлення та контролю імпульсних спотворень напруги // Тези доп. ХІІI Міжнар. конф. з автоматичного управління  (Автоматика-2006), Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С.141.

29. Столярчук П.Г., Ванько В.М. Вхідні перетворювачі засобів вимірювання та контролю якості // Тези доп. ХІІI Міжнар. конф. з автоматичного управління  (Автоматика-2006), Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С.137.

АНОТАЦІЯ

Ванько В.М. Розвиток теоретичних засад та нормативно-технічного забезпечення оцінювання якості електричної енергії в мережах загального призначення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2008.

Дисертація присвячена розвитку теоретичних засад оцінювання якості електроенергії шляхом вдосконалення нормативної бази для реалізації нових підходів з формування сукупності показників якості, розроблення нових методів виявлення і контролю негативних явищ в мережах та побудови на їх основі засобів вимірювання з покращаними метрологічними характеристиками. Виділено чотири групи показників якості, що характеризують повільні збурення та спектральні спотворення напруги, часові перенапруги і западини напруги, імпульсні спотворення її форми. Розроблено матричний метод та методику оцінки рівня якості електроенергії з використанням процесного підходу для управління її якістю. Запропоновано застосування wavelet-перетворення для видозміни номенклатури показників якості електроенергії та розробки нових методів і засобів виявлення та вимірювання негативних процесів в мережах.

Ключові слова: якість, електроенергія, нормативний документ, спотворення напруги, часові перенапруги, западини напруги, імпульсна напруга, похибки, wavelet-перетворення.

# ABSTRACT

Vanko V.M. Development of theoretical principles and normative-technical provision of electric energy quality estimation within the networks of common designation. – Manuscript.

The dissertation is aimed at gaining the scientific degree of the Doctor of Technical Sciences on the speciality 05.01.02 — Standardization, Certification and Metrological Provision. “Lviv Polytechnic” National University, Lviv, 2008.

The dissertation is dedicated to the development of theoretical principles of electric energy quality estimation in the way of normative basis improvement with the purpose to realize new approaches to quality indices’ totality formation; the development of new methods of detection and control of negative phenomena within networks as well as the construction of measuring means on their basis with improved metrological characteristics. Four groups of electric energy quality indices that characterize slow perturbations, spectral voltage distortion, time over-voltage and voltage depressions as well as the impulse corruption of its form are indicated. The matrix methods of electric energy quality level estimation with the aid of processing approach to its quality estimation are developed. The employment of wavelet-transformation to change the shape of the nomenclature of electric energy quality indices and to develop new methods and network of negative process detection within networks is proposed.

Keywords: quality, electric energy, a normative document, voltage distortion, time over-voltage, voltage depressions, impulse voltage, errors, wavelet-transformations.

АННОТАЦИЯ

Ванько В.М. Развитие теоретических основ и нормативно-технического обеспечения оценки качества электрической энергии в сетях общего назначения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора технических наук по специальности 05.01.02 – стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение. Национальный университет “Львивська политехника”, Львов, 2008.

Диссертация посвящена развитию теоретических основ оценки качества электроэнергии путем усовершенствования нормативной базы для реализации новых подходов формирования совокупности показателей качества, разработки новых методов обнаружения и контроля негативных явлений в сетях, а также построения на их основании средств измерения с улучшенными метрологическими характеристиками.

Предложено распределение всей совокупности показателей качества электроэнергии на группы статических и динамических, каждая из которых характеризует определенные процессы, происходящие на энергообъектах и в сетях. На основании анализа действующей нормативной документации выделено четыре группы показателей качества электроэнергии, которые описывают медленные возмущения, отклонения и спектральные искажения напряжения, временные перенапряжения и провалы напряжения, а также импульсные искажения ее формы.

Разработаны матричный метод и методика оценки уровня качества электроэнергии с использованием процессного подхода с целью управления ее качеством на всем пути прохождения – от систем производства через распределительные схемы до сетей потребителей. При этом переменный уровень качества электроэнергии на каждом участке определяется текущей матрицей EE, состоящей из комплексных показателей в виде строк из групп однородных единичных показателей. Рекомендовано с целью усовершенствования контроля качества электроэнергии применять показатели, описывающие временные отклонения функции напряжения, т. е. скорости изменения эффективного или усредненного мгновенного значений напряжения во времени.

Предложено использование нового математического аппарата – wavelet-преобразования, что позволяет изменить номенклатуру показателей качества электроэнергии и разработать новые методы нахождения негативных процессов в сетях и алгоритмы измерения статических и динамических показателей качества. На примере исследования ухудшения качества электроэнергии в виде медленных возмущений и искажений напряжения разработаны алгоритмы определения статических показателей качества при помощи непрерывного и дискретного wavelet-преобразования и произведена их сравнительная оценка, на основании чего рекомендовано применение последнего благодаря простоте его реализации и достаточной эффективности анализа.

Развита теория обнаружения и контроля временных перенапряжений и провалов напряжений в сетях. Разработано и исследовано применение способа нахождения этих процессов путем определения моментов превышений значений кореляционной функции и разностей соответствующих мгновенных значений напряжения соседних периодов повторения в отношении пороговых значений. С целью повышения точности обнаружения процессов и уменьшения влияния случайного изменения моментов их появления и окончания, а также отклонения частоты и формы напряжения, рекомендовано – использовать вычисление кореляционной функции сигнала на протяжении двух пропорциональных интервалов времени и дополнительное измерение его частоты. Показано, что наиболее эффективным путем построения средств измерения является применение дискретного wavelet-преобразования не только для определения необходимых динамических показателей качества электроэнергии, но и при обнаружении данных негативных процессов. Предложена реализация такого способа на основании определения отклонений от пороговых – значений коэффициентов первого уровня wavelet-преобразования и вычисленных на их основании кореляционных функций; что обеспечивает единый подход для измерения показателей качества электроэнергии в переходной и установленной фазах этих процессов. При этом получена оригинальная трактовка коэффициента перенапряжения и глубины провала напряжения в виде совокупностей распределенных спектральных состаляющих на протяжении частотного диапазона анализа входного сигнала.

Предложен эффективный подход для обнаружения и контроля быстрых импульсных искажений напряжения при помощи аналоговых аппаратных устройств, амплитудного детектирования и последующей цифровой обработки данных, что позволило реализовать сравнительно простую и точную схему для измерения амплитуд этих искажений длительностью от 1 мкс до 1 мс с погрешностью в пределах ±0.2…1.0%.

Разработаны структуры отдельных измерителей показателей качества электроэнергии, реализованные в виде портативных и стационарных приборов или информационно-измерительного комплекса для нужд электроэнергетики. На основании исследований погрешностей обнаружения негативных процессов и измерения показателей качества электроэнергии определены специальные способы их минимизации до уровней не более ±0.1…0.5% при помощи обработки образцовых сигналов или с использованием новых алгоритмов, а также сформулированы рекомендации в отношении выбора основных узлов измерительных средств, включительно с входными устройствами. Разработаны предложения относительно усовершенствования метрологического обеспечення учета и измерения качества электроэнергии в сетях общего назначения.

Ключевые слова: качество, электроэнергия, нормативный документ, искажения напряжения, временные перенапряжения, провалы напряжения, импульсное напряжение, погрешности, wavelet-преобразование.

Підписано до друку ___.___.2008 р.

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Друк на ризографі.

Умовн. друк. арк. ____. Обл.-видав. арк. ____.

Наклад 100 прим. Зам. _________.

Поліграфічний центр

Видавництва Національного університету “Львівська політехніка”

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000